## DGUV-Prüfprotokoll
[14 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74
I | [13 empty] | 1: Listen-Nr:; 2: Hauptbereich; 3: Institut, Einrichtung; 4: Abt.; 5: Teilbereich, Abteilung; 7: Name des Prüfers
|  |  |  | Prüfungen gemäß DGUV Vorschrift 3 | [9 empty] | 1: 5979-001; 2: Institut für; 3: Sportwissenschaften u. Sportpädagogik; 5: Geschäftszimmer; 6: Herrn; 7: Reinhard Künne; 15: Büro; 16: 24; 17: 32; 18: 2016-04-01; 19: 32; 21: 2018-12-31; 22: 2010-10-01; 23: siehe 5.0 >; 27: i. O.; 29: 2016-02-26; 32: 2016-05-10 05:32; 36: 1996-11-22; 40: 2016-04-29; 51: lP; 55: 10.03.2016; 30.09.2010; 07.02.2008; 27.01.2008; 24.05.05; 22.10.02; 01.10.2002; 59: 120; 60: 3; 61: 0; 62: 0; 63: 0; 64: --; 66: 3.3333; 67: 4; 68: 2016-03-10; 69: 4; 74: R. Künne
Behörde / Einrichtung |  |  |  | *) Achtung! Eintrag in Feld: bei Schutzklasse II = "SK 2" bei Schutzklasse III = "SK 3" |  | #) Achtung! Bei IT-Geräten darf die Isolationsprüfung entfallen. Eintrag in das Feld " IT " |  | °) Achtung! Wenn IB - Prüfung nicht nötig ist ei SK1-Gerät, dann folgt Eintrag i. Feld: "SK 1" |  | Unterschrift von Prüfer/-in |  | Nächster Prüftermin
Listen-Nr: | 5979-001 | [8 empty] | R. Künne |  | Monat | Jahr
Institut für Sportwissenschaften u. Sportpädagogik |  |  |  | Siehe auch VDE 0702 | indirekte Prüfung mit Prüfspannung i. H. |  |  | direkte Prüfung im Netz |  |  |  | 2018-12-31
Prüfbereich : | Büro |  |  |  | max. 24 V~ | 500 V- | ca. 35V~ | bei 230 V~ +/- 6%
Raum Nr. | Geräte Nr. | Eigentum | Betriebsmittel / Gerät | Sicht prüfung | Schutzleiter prüfung | Isolationsprüfung |  | Funktionsprüfung |  | Abschlussbeurteilung nach der Betriebsmittel-Prüfung
[6 empty] | Isolationswiderstand | Ersatzableitstrom | Ableitstrom | Berührungsstrom | Reparatur oder Entsorgung notwendig !? | Datum | Bemerkungen / Fehlerbeschreibungen
|  |  | (alles was einen Netzstecker hat...) |  | *) RPE / RSL | #) RISO | #) IEA | *) IA / ID | °) IB
|  | Behörde |  | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | nein
|  | Privat |  | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | ja
|  | Behörde |  | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | nein
|  | Privat |  | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | ja
|  | Behörde |  | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | nein
|  | Privat |  | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | ja
|  | Behörde |  | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | nein
|  | Privat |  | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | ja
|  | Behörde |  | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | nein
|  | Privat |  | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | ja
|  | Behörde |  | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | nein
|  | Privat |  | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | ja
|  | Behörde |  | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | nein
|  | Privat |  | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | ja
|  | Behörde |  | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | nein
|  | Privat |  | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | ja
|  | Behörde |  | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | nein
|  | Privat |  | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | ja
|  | Behörde |  | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | i. O. | nein
|  | Privat |  | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | Fehler | ja
Ausdruck vom | 2017-05-05 | X Zutreffendes bitte ankreuzen |  | i. O. = in Ordnung |  | IT-Geräte: Computer mit Zubehör, sensible elektronische Geräte etc. | [6 empty] | â by J. Faber
Note on R11: Faber, Jens: Bitte die Felder oben von R3 bis CM3 ausfüllen. Somit erfolgt Eintrag im Protokoll !

## Defekte Geräte
Technische Universität Braunschweig
Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach DGUV Vorschrift 3
|  |  | Dienststellen- Nr.: | 5979-001
|  |  | TU Betriebsteil : | Sportwissenschaften u. Sportpädagogik
|  |  | Teibereich : | Geschäftszimmer
|  |  | Prüfbereich : | Büro
|  |  | Name des Prüfers : | R. Künne
An d. Verantwortliche/n von Sportwissenschaften u. Sportpädagogik,
ab 01.04.16 wurden in Ihrem Verantwortungsbereich 120 Geräte geprüft, davon wurden 3 als defekt festgestellt. Diese sind entweder zu reparieren oder zu entsorgen oder zu ersetzen.
BENUTZUNG VERBOTEN nach DGUV Vorschrift 3
Liste der defekten Geräte | [18 empty] | nächste |  | s
Gebäude | Raum | Prüfbereich | Inventar Nr. | Eigentum |  | Betriebsmittel | prüfung |  | prüfung *) |  | standsprüfung |  | prüfung |  | notwendig |  | Prüf- | Bemerkung | Prüfung
Nr. | Nr. |  | oder Fabrik Nr. | Behörde | Privat |  | i. O. | Fehler | i. O. | Fehler | i. O. | Fehler | i. O. | Fehler | nein | ja | datum |  | Monat / Jahr
4250 | 12 | Büro | - | x |  | Schreibtischlampe SK I |  | x | [8 empty] | 2016-04-01 | Schutzleiterwidersand aufgrund Oxidation zu hoch |  | 0
4250 | 12 | Büro | - | x |  | Schreibtischlampe SK II | [10 empty] | 2016-04-01 | Isolierung porös u. brüchig |  | 0
4251 | 13 | Büro | Frau Erna Schulze |  | x | Kaffemaschine | [10 empty] | 2016-04-01 | Gehäuse hat Risse
Formulas:
Prüf- = IF([Betriebsmittel]="","",S21)
Prüfung = IF(AND([notwendig]="x",[ja]=" ",[Prüf-]>0),EDATE([Prüf-],(IF([Betriebsmittel]="Boiler",48,#REF!)))," ")
Note on B21: Abt.32/23 Faber: Zellen A - S der defekten Geräte aus dem Prüfprotokoll markieren, kopieren und in dieses Blatt einfügen